## Лист1
Чек-лист осмотра ИТП
1 | Опрессовка и промывка систем ИТП | Вып.опрессовка системы отопления на 10,0 кгс/см2 | акт
2 |  | Вып.промывка системы отопления г/п | да/нет
3 |  | Вып опрессовка системы ГВС 10,0 кгс/см2 | акт
4 |  | Вып.опрессовка системы вентиляции на 10,0 кгс/см2
5 |  | Вып.промывка системы вентиляции
6 |  | Вып.опрессовка ИТП на 10,0 кгс/см2 | да/нет
7 |  | Вып.опрессовка теплообменника на 10,0 кгс/см2 | да/нет
8 |  | Вып.механическая чистка или химическая промывка теплообменника (акт абонента) | акт
9 | Тепловые сети | Испытания тепловых сетей на расчётную температуру проведены
10 |  | Вып.опрессовка тепловых сетей от ___ до ___
11 |  | Вып.промывка тепловых сетей от ___ до ___
12 |  | Тепловая изоляция теполовых сетей имеется
13 |  | Состояние отключающей арматуры на границе раздела удовлетворительное
14 |  | Паспорт тепловой сети абонентом ведется
15 | Состояние ИТП | Вход в помещение имеет указатель "ИТП" | да/нет
16 |  | Входная дверь укреплена, замок в рабочем состоянии | да/нет
17 |  | Помещение ИТП освобождено от посторонних предметов | да/нет
18 |  | Косметическое состояние теплоцентра удовлетворительное | да/нет
19 |  | Стационарное освещение в ИТП | да/нет
20 |  | Изоляция трубопроводов имеется | да/нет
21 |  | Опознавательная краска нанесена | да/нет
22 |  | Паспорт теплового пункта ведется | да/нет
23 |  | Схема ИТП имеется, соответствующая фактическому оборудованию и расположена на видном месте | да/нет
24 |  | В ИТП отсутствуют несанкционированные врезки | да/нет
25 |  | Инструкция по эксплуатации имеется | да/нет
26 |  | Температурный график системы отопления (вентиляции) имеется
27 | Техническое состояние оборудования ИТП | Запорная арматура пронумерована в соответствии со схемой ИТП | да/нет
28 |  | Дроссельные устройства опломбированы через отверстия на 2-х болтах и снабжены бирками с указанием диаметра отверстия (отопл., вент., ГВС)
29 |  | Манометры установлены и имеют деств.клемо госповерителя | да/нет
30 |  | Предохран.клапан отрегулирован, имеется надпись и риска/проверено на открытие | акт
31 |  | Сброс в канализацию выполнен с разрывом струи | да/нет
32 |  | Регулятор температуры ГВС работал на прошедшем о.с./не работал | да/нет
33 |  | Регулятор температуры на цирк.тр-де/шайба
34 |  | Абонентский грязевик (фильтр) на тр-де прямой сетевой воды проверен на наличие сетки/открытие спускника | да/нет
35 |  | Абонентский грязевик (фильтр) на тр-де обратной сетевой воды проверен на наличие сетки/открытие спускника | да/нет
36 |  | Обратный клапан от обратного тр-да к РТ (ТРЖ) линии ГВС/на циркуляционном тр-де/на линии ХВС проверен (ненужное вычеркнуть) | да/нет
37 | Паспорт теплоснабжения |  | да/нет
38 | Приказ на ответственного представителя и его заместителя |  | да/нет
39 | Протоколы проверки знаний ответственного представителя и его заместителя в комиссии с участием представителя Ростехнадзора |  | да/нет
40 | Доверенность на ответственного представителя и его заместителя, договор (при наличии обсл.организации) |  | да/нет
41 | Абонент получил перечень мероприятий по энергоэффективности |  | да/нет
42 | Просроченная дебиторская задолженность на __________ |  | да/нет
43 | Наличие акта сверки расчетов |  | да/нет
44 | УУТЭ | Наличие/работоспособность | да/нет
45 |  | Срок поверки действует до | дата
46 |  | Пломбы в сохранности | да/нет
47 |  | Наличие акта периодической поверки | да/нет
48 |  | Подключен к АССП | да/нет
49 | Замечания, выявленные в ОЗП, устранены |  | да/нет
50 | Является ОПО тепловая сети/ИТП |  | да/нет
51 | Система отопления опломбирована |  | № пломбы